- ПРИЛОЖЕНИЕ

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

- Николаевского сельского поселения

- Щербиновского района

от ______________ № ____

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Николаевское сельское поселение

Щербиновского района

на 2015-2026 г.

I. Водоснабжение

Введение

Перспективная схема водоснабжения разработана на основе проекта Генерального плана развития Николаевского сельского поселения Щербиновского района (далее по тексту Николаевское сельское поселение), разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования по заданию Николаевского сельского поселения.

Основные параметры развития определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ поселения.

Основные цели развития системы водоснабжения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и формирование Николаевского сельского поселения. Основные параметры развития определены Генеральными планами сельских поселений. Задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния водоснабжения поселений.

Основные цели развития системы водоснабжения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющего потребности  Николаевского сельского поселения с учетом перспектив развития до 2032 г.;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения  Николаевского сельского поселения;

- улучшение экологической и санитарной обстановки территории  Николаевского сельского поселения.

Поставленные цели должны достигаться в условиях минимизации темпов роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично, когда решение множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) долгое время откладывалось.

Основные задачи программы комплексного развития системы водоснабжения:

1. Строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом  Николаевского сельского поселения.

2. Строительство новых и реконструкция существующих водозаборов, водоводов и водопроводных сетей для подключения сельского поселения.

3. Дернизация существующих водозаборов для обеспечения бесперебойности подачи воды, повышения энергоэффективности подъема воды, обеспечения санитарных и экологических норм и правил.

4. Дернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения аварийности, потерь и неучтенных расходов, дернизация вводов и квартальных сетей в связи с переводом отдельных объектов на закрытое горячее водоснабжение, дернизация оснащения службы эксплуатации сетей.

5. Дернизация насосных станций для повышения энергоэффективности и надежности подачи воды.

6. Реконструкция резервуаров и водонапорных башен с целью обеспечения санитарных и экологических норм и правил в процессе ее хранения, снижения потерь и неучтенных расходов.

7. Создание системы управления водным балансом и режим подачи и распределения воды для повышения энергоэффективности, снижения потерь, неучтенных расходов и эффективного контроля реализации.

1. Существующее положение в сфере водоснабжения

Николаевского сельского поселения

1.1. Структура системы водоснабжения

В состав  Николаевского сельского поселения Щербиновского района входят:

- село Николаевка – 1347 чел.;

Водоснабжение села Николаевка осуществляется от магистрального водопровода МВ –II – 4 Ейского группового водопровода. ООО «Щербиновский коммунальщик», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций.

В состав основных сооружений Ейского водопровода входят:

- водозабор подземных вод, производительностью – 68,0 тыс. м3/сут.;

- сборные водоводы диаметрами 200÷800мм;

- водопроводные очистные сооружения по приготовлению воды питьевого качества реагентным способом (с использованием ВПК-402 для очистки воды, удаление сероводорода и обеззараживание воды производится с пощью хлора), резервуаров чистой воды 2х2000м3 и насосной станции II подъема.

Производительность ЕГВ по состоянию на 1.08.2007г. составляет 55,0 тыс. м3/сут., по данным ООО «Югводоканал». Качество воды, подаваемой потребителям после очистных сооружений водопровода, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Ейский групповой водопровод имеет развитую сеть магистральных и разводящих водоводов питьевой воды.

Водопроводные сооружения имеют зоны санитарной охраны, водоводы – санитарно-защитные полосы.

Эксплуатация системы ЕГВ находится в ведении ООО «Югводоканал» (г. Сочи).

В 2012 г система водоснабжения Николаевского СП имела показатели, приведенные в таблице 1.

Таблица1.

| Показатель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточный подъем воды | м3/сут | 247,50 |
| Подача в сеть | м3/сут | 247,50 |
| Реализация воды | м3/сут | 247,54 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | % | н/д |
| Количество водозаборов | ед. | 1 |
| Общая протяженность сетей | км | 14,13 |
| в том числе нуждающихся в замене | км |  |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети |  | н/д |

| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Количество водонапорных башен | ед.\м3 | - |
| Количество резервуаров | ед.\м3 | 2 |
| Удельное энергопотребление на забор и подачу воды | кВтч/м3 | н/д |
| Численность обслуживаего населения | чел | 1347 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 130-230 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: | % | 33 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % |  |

Существующее водопотребление

Таблица 2.

| №пп | Население | Удельное водопотребление л/сут на чел | Население м3/сут | Производство м3/сут | Итого м3/сут | % неучт. расходов и потерь при транспорт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Николаевское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | На 1 чел. | 130-230 | 247,54 |  |  |  |

Существующие источники водоснабжения

Таблица 3.

| Наименование | Существующие мощности тыс. м3/сут (2009г) | Объем разведанных запасов питьевой воды тыс. м3/сут | Баланс производи-тельности и потребления в зоне действия источника | Анализ состоя-ния и функцио-нирова-ния сущ. источника водоснабжения (износ основных фондов систем водоснабжения) | Качество воды исто-чника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ейский групповой водопровод |  |  |  | Сети находятся в аварийном сос-тоянии, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-ной охраны источников водоснабжения» |  |
| Ленинградский водозабор | 68 | Нет утвержден. разведанных запасов |  | 78 | Соотв. |

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Таблица 4.

| № пп | Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников | Оценка фактических неучтенных расходов и потерь при ее транспортировке | Оценка резервов и дефицитов производственных щностей | Наличие коммерческого приборного учета воды | Анализ планов по установке приборногоучета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50,731 т.м3 подано 33,376т.м3 реализовано | 17,355 т.м3 |  | 100% | 100 % |

Доля поставки услуги водоснабжения по приборам учета

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения этих потерь – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

Позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения

Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета

Таблица 5.

| Потребители в целом по водоканалу | Годовой объем потребления, куб.м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт 2008 г. | факт 2009г. | факт 2010г. | ожидаее 2011г. |
| Население, всего: | 28,598 | 29,763 | 30,517 | 30,939 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета | 28 | 29 | 30 | 31 |
| без приборов учета | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Водоснабжение мест общего пользования, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Бюджетные предприятия, всего: | 1,006 | 1,038 | 1,054 | 0,68 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета | 1 | 1 | 1 | 1 |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Прочие организации, всего: | 1,229 | 1,287 | 1,838 | 1,211 |

1.2. Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

Ресурсы поверхностных вод Щербиновского района

Краснодарского края

Щербиновский район расположен в степной зоне Краснодарского края, в бассейне рек Ея и Ясени и включает в себя 8 муниципальных образований.

Необходимые гидрометеорологические расчеты сделаны согласно действующим нормативным документам Росгидромета и в соответствии с рекомендациями СП 33-101-2003.

Климат

Район изысканий расположен на Азово-Кубанской равнине, в центральной части Краснодарского края. По климатическому районированию для строительства относится к району III Б.

С юга и юго-востока территория края окаймлена Кавказскими горами, на западе его границей служат Керченский пролив и Азовское ре, на востоке -Ставропольское плато.

Основными климатообразующими факторами степной зоны являются широта местности, циркуляция атмосферы и подстилающая поверхность.

Влияние Кавказского хребта наиболее ярко сказывается на циклонической деятельности, а так же на перемещении и эволюции холодных фронтов и воздушных масс.

Большое влияние на циркуляцию атмосферы и климат края, особенно в холодное время года, оказывает глубокое и теплое Черное ре.

Влияние мелководного Азовского моря выражено в значительно меньшей степени. Весной оно играет роль холодильника, задерживается нарастание температуры воздуха на побережье, а осенью наоборот, смягчает похолодания, ослабляет заморозки в прибрежных районах.

Важным фактором, влияющим на климат района, является циркуляция атмосферы. Здесь преобладают массы континентального воздуха умеренных широт. Приходящие извне воздушные массы атлантического, арктического и тропического происхождения, бывают обычно в значительной степени трансформированными и вскоре окончательно перерождаются в континентальный воздух умеренных широт, что и обуславливает умеренно-континентальный климат района.

Открытость района для вторжения холодных и тёплых воздушных масс, а также расположение его на границе между теплыми южными морями и холодным континентом, способствуют установлению зимы мягкой, неустойчивой, с длительными оттепелями и значительными понижениями температур воздуха.

Меридиональный обмен и циклоническая деятельность воздушных масс весной приводит к раннему её наступлению, повышенной влажности, с возвратами холодов, а в начале лета обуславливают заметное увеличение числа гроз и ливневых дождей. Сухую и жаркую погоду летом и устойчивую теплую - осенью обеспечивает ослабление межширотного обмена в июле-августе и вторжение континентального

тропического воздуха степей и пустынь. Такую погоду иногда нарушают прорывы западных и южных циклонов сильными ливневыми осадками. Установлению мягкой, неустойчивой, с длительными оттепелями и значительными кратковременными понижениями температур воздуха зимы способствует открытость района для вторжения холодных и теплых воздушных масс.

Географически исследуемый район располагается в области достаточно интенсивного притока солнечной радиации, которая в значительной степени зависит от широты местности, циркуляции атмосферы и особенностей подстилающей поверхности.

В холодную часть года погодные условия южной зоны умеренных широт, куда входит рассматриваемая территория, определяются влиянием отрога азиатского барического максимума. По его юго-западной периферии происходит вынос с востока и юго-востока зимой малоувлажненного и очень холодного, а весной теплого и сухого воздуха.

Теплое полугодие характеризуется преимущественно западно-восточным переносом воздушных масс по периферии полосы высокого давления, что обусловливает устойчиво жаркую погоду.

Нередко такая циркуляция нарушается прорывами западных и южных циклонов, вызывающих зимой обильные осадки и резкие потепления, летом сильные ливни с грозами.

Черное море лежит на пути средиземноморских циклонов, которые, взаимодействуя зимой с теплыми воздушными массами в районе Черного моря, способствуют возникновению новых циклонических возмущений приносящих обильные осадки.

Использование поверхностных вод

Местный сток Щербиновского района приурочен в основном к р. Ясени и балке Грекова Чумбурка. Местный сток бассейна р.Ея аккумулируется в основном в плавневой дельтовой зоне, между с. Екатериновка и ст. Старощербиновская, где находится озеро Кияшкин Лиман –замыкающий расчётный гидрологический створ р.Ея.

Поверхностные воды в Щербиновском районе используются в основном в рекреационных целях (отдых, рыбалка) и частично в сельском и рыбном хозяйстве (орошение, рыборазведение, животноводстве).

Щербиновский район располагается в зоне недостаточного увлажнения: испарение с водной поверхности (750мм) превышает количество выпадающих осадков (600мм). Местный сток воды в летний период приближается к нулю и может поддерживаться за счёт грунтового питания или транзитного стока.

Реки Ея и Ясени являются транзитными, но их сток не может удовлетворяет потребности в воде Щербиновский район в необходим объёме и качестве. Чтобы использовать местный сток его необходимо регулировать в прудах при прохождении весеннего снеготаяния и летних дождевых ливневых паводков. Местное население с давних пор пользуются этим, а накопленную в прудах воду используют для хозяйственно-бытовых нужд, в рыбоводстве, частично для орошения и в рекреационных целях.

Многие небольшие водоёмы, созданные при строительстве дамб, очень мелководны, густо поросли растительностью и являются лишь бассейнами – испарителями, безвозвратно и бесполезно потребляющими воду. Распашка земель до уреза привела к заилению и зарастанию русел рек и балок, уменьшилась их пропускная способность. Отдельные пруды совершенно высохли и поросли влаголюбивой растительностью.

Для улучшения санитарного состояния водотоков базирующихся на местном стоке и повышения их водообеспеченности необходимо:

- провести комплекс водоохранных мероприятий;

- ликвидировать некоторые дамбы, реконструировать существующие плотины и водосбросные сооружения, упорядочить водные тракты;

- расчистить от заиления некоторые пруды;

- предусмотреть меры по предотвращению попадания в водотоки промышленных, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных стоков;

- благоустроить русла и берега водотоков, проходящих в пределах населённых пунктов;

- развивать заповедные и охотничьи хозяйства на устьевых участках рек.

Местные водные ресурсы Щербиновского района исчерпаны полностью. Они не могут стать даже водоприемниками сточных вод без соответствующей очистки последних.

1.1 Анализ существующих схем водоснабжения

с. Николаевка

Водоснабжение с. Николаевка осуществляется от магистрального водопровода МВ –II – 4 Ейского группового водопровода на водопроводные сооружения.

Санитарно-техническое состояние этих существующих водопроводных сооружений остается неудовлетворительным, требуется рент сооружений и сетей, которые гут выполнять специализированные бригада водопроводчиков, укомплектованных специалистами и техникой для обслуживания водопроводов.

В связи с планом улучшения благоустройства существующей застройки села, дальнейшим развитием местной промышленности и увеличением численности населения на расчетный срок, возникает увеличение водопотребления.

Анализ состояния существующих систем водоснабжения

Таблица 18.

| Наименование | Материал | Диаметр мм | Протяженностькм. | Техн. состояние % износа | Год постройки | %неучтен. расходов и потерь при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные водоводы |  |  |  |  |  |  |
| МВ-2-2 | сталь | 219 | 4,0 |  |  | 25 |
| Разводящие сети |  |  |  |  |  |  |
| трубопровод | а/ц | 100 | 5,008 |  |  | 60 |
| трубопровод | чугун | 100 | 2,432 |  |  | 10 |
| трубопровод | сталь | До 50 | 0,900 |  |  | 10 |
| трубопровод | ПЭ | До 63 | 2,820 |  |  | 10 |
| трубопровод | ПЭ | 110 | 2,970 |  |  | 10 |
| ИТОГО: |  |  | 14,13 |  |  |  |

1.2. Анализ состояния и функционирования  водопроводных систем водоснабжения

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению  Николаевского сельского поселения является изношенность водопроводных сетей. Стальные и чугунные имеют износ более 50-60%. Асбестоцементные трубы, имеют износ более 60%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери воды в трубопроводах. На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и ухудшению качества воды.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие цели, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что, в первую очередь, связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

Существующие водопроводные сети в основном тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен.

Общая протяженность водопроводных сетей  Николаевского сельского поселения составляет 14,13 км.

в с. Николаевка

- асбестоцементные трубы Ø100-200 – 5,008 км,

- трубы п/эт Ø63 - 110 – 5,79км.

- стальные – Ø219 – 0,9 км.

- чугун – Ø219 – 2,432 км.

1.3. Качество поставляемого ресурса

В табл. 17 приведены сведения о ресурсах поверхностных вод в Щербиновском районе, который состоит из транзитного стока р.Ея и р. Ясень представлен в виде дулей стока (л/с, км2), объёв стока (млн.м3) и расходов воды (м3/с) в расчётных створах. Из таблицы видно, что водные ресурсы р.Ея р. Ясень не могут удовлетворить потребности района в воде в необходим объёме и хорошего качества при соответствующей водоподготовки.

Качество воды, подаваемой потребителям с ЕГВ, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Основные показатели качества воды смотри таблицу 19.

Таблица 19.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим |  |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен |  |  | не определяется |
| 3 | Цветность | град. | 120 | 13,1 | 20 | 20(35) |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 | < 0,5 | 1,5 | 2,5(3,5) |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 7,6 | 7,7 | 6,0-9,0 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен |  |  |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 0,07 | 0,3 | 2 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,008 | 0,01 | 3 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 1,1 | 2 | 45 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 86 | 100 | 350 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 55 | 65 | 500 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 540 | 550 | 1000(1500) |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0,6 | 0,7 | 7 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | < 0,1 | < 0,1 | 0,3(1) |
| 15 | Окисляесть перманганатная | мгО/дм3 | 15 | 2,4 | 3 | 5 |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен | 7,4 | 7,4 |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 | ― | ― | ― |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | ― | ― | 0,5 |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | ― | ― | 1,2-1,5 |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 | ― |  | 0,1(0,5) |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  | 0,25 |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  |  | 0,001 |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  | 10 |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 0,7 | 30 | не более 50 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 | н/о | н/о | отсутст. |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | н/о | н/о | отсутст. |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 | н/о | н/о | отсутст. |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен | н/о | н/о | отсутст. |
|  | Сероводород | мг/дм3 |  | ― | ― | 0,003 |

1.4. Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

В соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Николаевка, относятся ко II категории по степени обеспеченности подачи воды с элементами системы, относящимися к I категории, используемыми для подачи воды на пожаротушение.

Пропускная способность существующих магистральных трубопроводов и разводящих сетей водоснабжения населенных пунктов  Николаевского сельского поселения частично соответствует фактической водоподаче, частично не соответствует и требует замены на большие диаметры. Тем не менее, при пиковом водопотреблении намечается дефицит водоподачи наблюдается снижение расчётного нормативного давления.

Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование реально и физически устарело. В селе Николаевка существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

Необходима реконструкция системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию, монтаж устаревшего оборудования, отвечающее энергосберегающим технологиям.

2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

2.1. Водный баланс подачи и реализации воды

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды в  Николаевском сельском поселении формируется под влиянием ряда факторов в совокупности создающих особые условий водопользования:

- высокая сезонная неравномерность потребления;

- высокая доля частного сектора;

- необходимость подавать воду с высокими напорами;

- предпосылки к сезонной неравномерности потребления: максимальная нагрузка в сезон переработки сельскохозяйственной продукции и полива.

Потребители воды в с. Николаевка классифицируются по трем основным группам:

1-я группа – физические лица (население);

2-я группа – бюджетофинансируемые организации;

3-я группа – прочие организации.

Численность населения  Николаевского сельского поселения принята на основании Генерального плана и приведена в таблице 20.

Таблица 20.

| Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- |
| Николаевское СП | 1347 |
| с. Николаевское | 1347 |

Потребление воды населением  Николаевского сельского поселения отражено в таблице 21.

Таблица 21.

| № п/п | Населенный пункт | Водопотребление населением, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактическое | расчетное |
| 1 | с. Николаевка | 247,54 | 387,40 |

2.2. Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды.

В число полезных расходов включается технологические расходы при эксплуатации водозаборных и головных водопроводных сооружений, расходов воды на профилактическую промывку сборных водоводов, собственные нужды – обслуживание производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после рента, также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация, высоким утечкам способствуют возможные переливы в башнях и высокая аварийность.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды (% от неучтенных расходов) обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- налаживание группового общедомового и зонального учета воды;

- снижение аварийности;

- замена изношенных сетей

- оптимизация гидравлического режима;

- в водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения которых – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

Позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома.

3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения Николаевского сельского поселения

3.1.Сведения о фактическом и ожидаем потреблении воды

Перспективный баланс потребления воды приведен в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- тенденциями фактического водопотребления;

- положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

В целом, прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

- приростом численности населения;

- подключением всех жителей сельского поселения к централизованному водоснабжению.

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Николаевского сельского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 200 л/сут.×чел для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых СНиП 2.04.02-84* границах. Принято, что нормативы учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для санаторно-туристских комплексов, домов отдыха, гостиниц и прачечных.

Следует отметить необходимость дополнительного обоснования удельного суточного расхода воды на основе специальных натурных исследований методом непрерывного мониторинга расходов воды в отдельных домах с определением заводомерных (внутридомовых) утечек, за которые принимается основная часть расхода в тот ночной период, когда полезное водопотребление минимально.

Перспективный баланс потребления воды по  Николаевскому сельскому поселению на 1-ю очередь и перспективу до 2032г. отражен в таблице 22.

Таблица 22. Перспективный баланс потребления воды по с. Николаевка

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | На 1-ю очередь строительства 2022г |  |  |  | Расчетный срок 2032г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей, чел. | Коэф. сезонности | Водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей, чел. | Коэф. сезонности | Водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | Коэф. сезонности | Расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Годовое водопотребление, м3/сут |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водо-нагревателями | 160 | 1347 | 1,1 | 237,1 | 200 | 1420 | 1,1 | 312,4 | 200 | 2280 | 456 | 1,1 | 501,6 | 183084 |
|  | ИТОГО: |  | 1347 |  | 237,1 |  | 1420 |  | 312,4 |  | 2280 | 456,0 |  | 501,6 | 183084,0 |
|  | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 23,7 | 10% |  |  | 31,2 | 10% |  | 45,6 |  | 50,2 | 18308,4 |
|  | Прачечная, 1 кг сухого белья | 75 |  |  | 0,0 | 75 | 0 | 1,1 | 0,0 | 75 | 0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 59,3 | 25% |  |  | 78,1 | 25% |  | 114 |  | 125,4 | 45771,0 |
|  | Полив зеленых насаждений | 50 | 1347 |  | 67,35 | 50 | 1420 |  | 71 | 50 | 2280 | 114 |  | 114 | 41610 |
|  | ВСЕГО: |  | 1347 |  | 387,40 |  | 1420,00 |  | 492,74 |  | 2280 | 729,60 |  | 791,16 | 247163,4 |

4. Предложения по строительству, реконструкции и дернизации объектов систем водоснабжения Николаевского сельского поселения

- Реконструкция водопроводных сооружений

Мероприятия по реконструкции водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения направлены на обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойной работы существующих водопроводных сооружений и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- увеличение производительности водопроводных сооружений предусматривается за счет реконструкции существующих водопроводных сооружений;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- создание системы автоматизации и телеметрии водозаборов;

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

- установка силового оборудования, обеспечение электроснабжения от двух независимых фидеров.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее обеззараживания. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 в дозах 0,3-0,5 мг/л. Производительность хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объев воды.

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают следующие мероприятия:

- установка средств обеззараживания (электролизных).

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

1. Увеличение оказания услуг по водоснабжению населения.

2. Повышение надежности работы водопроводных сооружений.

3. Обеспечение надежного и безопасного обеззараживания воды.

Наиболее важным аспектом является замена насосного оборудования и дернизация энергоснабжения.

Водоснабжение населенного пункта Николаевского сельского поселения предусматривается от существующего водовода МВ-2-2.

с. Николаевка

Согласно произведенному расчету расход воды на с. Николаевка составляет:

Q = 387,4 м3/сут. – на существующее положение;

Q = 492,74 м3/сут. – на 1-ю очередь;

Q = 791,16 м3/сут. – на расчетный срок.

В с. Николаевка предусматривается единая система хозяйственно-питьевого и противопожарного кольцевого водопровода. Для обеспечения водой населения запроектировано подключение системы водопровода к Ейскому групповому водопроводу МВ-2-2.

Для обеспечения гарантированного водоснабжения населения с. Николаевска, системой объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного кольцевого водопровода необходимо выполнить ряд мероприятий по обеспечению системы подачи воды:

- реконструкция водопроводных сооружений, в составе (насосная станция II подъема, РЧВ по 250м³ - 2 шт.)

- оснащение насосных агрегатов приборами контроля и учета

4.2. Объемы работ по реконструкции существующих водопроводных сооружений

Объемы работ по реконструкции существующих водопроводных сооружений отражены в таблице 23. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

таблица 23.

| № п/п | Объект/сооружения | Количество, шт | Ед. изм. | Показатель | Стоисть единицы, тыс. руб. | Цена, тыс. руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Николаевское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Станция водоподготовки | 1 | м3/сут | 800 | 906,61 | 906,61 | реконструируемая |
| 2 | Насосная станция II подъема | 1 | м3/сут | 800 | 3431,89 | 3431,89 | реконструируемая |
| 3 | РЧВ | 2 | м3 | 250 | 3163,68 | 6327,36 | реконструируемая |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 10665,86 |  |

4.3. Создание системы управления водным балансом и режим подачи и распределения воды

Цель:

1. Обеспечение энергоэффективности подачи и распределения воды.

2. Сокращение неучтенных расходов в процессе распределения и реализации воды.

Задачи:

1. Установка сетевых расходомеров на границах контрольных зон и создание системы передачи данных;

2. Замена и установка запорной арматуры для выделения контрольных зон;

3. Установка регуляторов давления;

4. Доработка гидравлической дели с повышением степени детализации;

5. Создание системы диктующих точек контроля давления.

Первоочередная контрольно-измерительная зона управления водным балансом и режим подачи и распределения воды – Николаевского сельского поселения.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

Сокращение скрытых утечек и снижение неучтенных расходов с 43,4 % до 20 %

Рисунок 3. Принципиальная схема сбора и передачи данных

4.4.Реконструкция существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20 – 25лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4 – 5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для жителей.

Расчёты позволяют спрогнозировать снижение основных показателей аварийности к 2032 году при условии финансирования выполнения предлагаемых мероприятий.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по замене сетей в объёмах, предусмотренных Программой, позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Цели:

1. Повышение надежности подачи воды.

2. Снижение неучтенных расходов за счет сокращения:

- потерь при авариях;

- скрытых утечек;

- полезных расходов на промывку сетей.

Задачи:

Перекладка до 0,98 км имеющихся на балансе магистральных и уличных сетей водопровода в год (всего 14,13км);

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

1. Сокращение удельной аварийности с 1,5 на 0,7км в год до 0,25 к 2032г.

2. Сокращение неучтенных расходов и потерь воды, связанных с эксплуатацией сетей.

Рисунок 4. Динамика достигаемых показателей по проекту замена существующих сетей и водоводов

4.5. Объемы работ по реконструкции сетей водопровода

Объемы работ по перекладке существующих сетей водопровода в  Николаевском сельском поселении отражены в таблице 24. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 24.

| № п/п | Диаметр трубопровода, dу, мм | Материал труб | Назначение, примечание | Протяженность, м | Стоисть, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |
| 1 | 450 | пнд | Магистральный водовод, реконструкция | 3900 | 30397,5 |
| 2 | 350 | пнд | Магистральный водовод, реконструкция | 1200 | 7400,6 |
| 3 | 2х150 | пнд | Уличные сети, реконструкция | 540 | 3110,6 |
| 4 | 150 | пнд | Уличные сети, реконструкция | 3397 | 13492,5 |
| 5 | 100 | пнд | Уличные сети, реконструкция | 6017 | 18684,8 |
| 6 | 80 | пнд | Уличные сети, реконструкция | 200 | 561,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 15254 | 73646,9 |

4.6. Строительство водопроводных сетей для подключения новых абонентов

Цель:

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения населения

Задачи:

- прокладка магистралей для подключения абонентов в период до 2032г.

- закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- обеспечение подключения новых потребителей в период до 2032г.

- обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи воды потребителям в населенных пунктах.

4.7. Объемы работ по строительству сетей водопровода

Объемы работ по строительству сетей водопровода в  Николаевском сельском поселении отражены в таблице 25. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 25.

| № п/п | Диаметр трубопровода, dу, мм | Материал труб | Назначение, примечание | Протяженность, м | Стоисть, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |
| 7 | 150 | пнд | Уличные сети, проектируемые | 919,0 | 3174,1 |
| 8 | 100 | пнд | Уличные сети, проектируемые | 5932,0 | 16018,1 |
| 9 | 80 | пнд | Уличные сети, проектируемые | 100,0 | 243,9 |
| ИТОГО: |  |  |  | 6951,0 | 19436,1 |

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения Николаевского сельского поселения

5.1. Основные мероприятия по охране подземных вод

Произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 30 м.

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство,

реконструкцию и дернизацию объектов систем водоснабжения Николаевского сельского поселения

6.1. Объемы инвестиций

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по дернизации и развитию Николаевского сельского поселения, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2014-2032гг. составляет 103,75 млн. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2022г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых городских территорий и сельских поселений, не имеющих в настоящее время централизованного водоснабжения, в течение всего периода до 2032г.

Крупные инвестиции необходимы в обеспечение централизованным водоснабжением сельского поселения и необходимостью практически полной перекладки существующих сетей водоснабжения к 2032г.

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных источников финансирования, необходимо так же отметить, что системы водоснабжения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы эксплуатирующей организации.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном хозяйстве  Николаевского сельского поселения в первой половине 21 века.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоснабжения на период 2014-2032гг. составит 103,75 млн. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения, направленная на повышение энергоэффективности, снижение потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы водоснабжения.

Реконструкция водопроводных сооружений потребует инвестиций в размере 10,67 млн. руб.

Инвестиции в перекладку реконструируемых сетей потребуется 73,65 млн. руб. Протяженность реконструируемых сетей составляет 15,25 км.

Инвестиции в прокладку новых сетей потребуется 19,44 млн. руб. Протяженность проектируемых сетей составляет 6,95 км.

Весьма крупные инвестиции необходимы в обеспечение централизованным водоснабжением сельского поселения, они составляют 103,75 млн. руб. до 2032г. для территории сельского населенного пункта в соответствии с Генпланом  Николаевское СП.

6.2. График реализации проектов по системе водоснабжения

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоснабжения на период 2014-2032 гг. составляют 103,75 млн. руб. (в ценах 2012 года без учета НДС). Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения представлены в таблице 26.

Таблица 26.

| № п/п | Мероприятия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2032 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водозаборных и водопроводных сооружений |  |  |  | 0,53 | 0,61 | 3,14 | 3,19 | 3,19 | 10,67 |
| 2 | Реконструкция сетей водопровода |  | 1,47 | 2,53 | 3,48 | 3,97 | 20,51 | 20,84 | 20,84 | 73,65 |
| 3 | Строительство сетей водопровода |  |  |  | 0,97 | 1,11 | 5,72 | 5,82 | 5,82 | 19,44 |
|  | ИТОГО: | 0,00 | 1,47 | 2,53 | 4,99 | 5,69 | 29,38 | 29,85 | 29,85 | 103,75 |

II. Водоотведение

Введение

Перспективная схема водоотведения разработана на основе проекта Генерального плана развития  Николаевского сельского поселения (далее по тексту Николаевское сельское поселение), разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования» по заданию Николаевского сельского поселения.

Основные параметры развития сельского поселения определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ поселения.

Основные цели развития системы водоотведения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения.

Основные цели развития системы водоотведения:

обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности  Николаевского сельского поселения с учетом перспектив развития до 2032 г;

создание эффективной, устойчивой и надежной системы водоотведения населенного пункта  Николаевского сельского поселения;

улучшение экологической и санитарной обстановки территории  Николаевского СП.

Основные задачи программы комплексного развития системы водоотведения:

1. Строительство централизованной системы водоотведения на территории Николаевского сельского поселения, где она отсутствует.

2. Прекращение загрязнения грунтов, внедрение полной биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием очищенных стоков.

3. Строительство канализационных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом  Николаевского сельского поселения.

4. Строительство и реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей канализации с целью повышения пропускной способности системы водоотведения, возможности перераспределения объев сточных вод, снижения аварийности, модернизация оснащения службы эксплуатации сетей.

5. Модернизация насосных станций для повышения энергоэффективности и надежности водоотведения.

6. Создание системы управления балансом водоотведения, контролем всех видов переключений, осуществляемых на насосных станциях, регулирование групп насосных агрегатов для повышения энергоэффективности и надежности работы канализационных сооружений.

1. Существующее положение в сфере водоотведения

Николаевского сельского поселения

Николаевское сельское поселение входит в состав Щербиновского района. Административным центром  Николаевского сельского поселения является село Николаевка.

В состав  Николаевского сельского поселения входит 1 населенный пункт:

- село Николаевка – 1347 чел.;

В населенном пункте территория индивидуальной жилой застройки  Николаевского сельское поселение централизованной сетью водоотведения не обеспечена. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Выгребные ямы зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

2. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоотведения Николаевского сельского поселения

2.1 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Перспективная схема водоотведения приведена в составе Генерального плана.

Основным потребителем услуги водоотведения является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Николаевского сельского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 200 л/сутки/чел. для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых в СНиПом границах. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением гостиниц.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Численность населения  Николаевского СП принята на основании Генерального плана и приведена в таблице 1.

Таблица 1. Прогноз роста численности населения

| Населенный пункт | 2011г. | 2022г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Николаевское СП | 1347 | 1420 | 2280 |
| село Николаевка | 1347 | 1420 | 2280 |

На основе прогнозной оценки проектом планируется рост численности постоянного населения СП до 2280 человека – к расчетному сроку Генерального плана (2032 год).

Перспективный баланс водоотведения по  Николаевскому сельскому поселению, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки отражены в таблице 2.

Таблица 2. Перспективный баланс водоотведения село Николаевка

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | на 1-ю очередь строительства 2022г |  |  |  | Расчетный срок 2032г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей, чел. | Коэф. сезонности | Водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей, чел. | Коэф. сезонности | Водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | Коэф.сезонности | Расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Годовое водопотребление, м3/сут |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 1347 | 1,1 | 237,1 | 200 | 1420 | 1,1 | 312,4 | 200 | 2280 | 456 | 1,1 | 501,6 | 183084 |
|  | ИТОГО: |  | 1347 |  | 237,1 |  | 1420 |  | 312,4 |  | 2280 | 456,0 |  | 501,6 | 183084,0 |
|  | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 23,7 | 10% |  |  | 31,2 | 10% |  | 45,6 |  | 50,2 | 18308,4 |
|  | Прачечная, 1 кг сухого белья | 75 |  |  | 0,0 | 75 | 0 | 1,1 | 0,0 | 75 | 0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 59,3 | 25% |  |  | 78,1 | 25% |  | 114 |  | 125,4 | 45771,0 |
|  | ВСЕГО: |  | 1347 |  | 320,05 |  | 1420,00 |  | 421,74 |  | 2280 | 615,60 |  | 677,16 | 247163,4 |

3. Предложения о строительстве объектов систем водоотведения Николаевского сельского поселения

3.1. Цели и задачи нового строительства

Цель:

- Обеспечение очистки сточных вод до нормативных значений при строительстве централизованной системы водоотведения сельского населенного пункта.

Задачи:

- Транспортировки сточных вод на ближайшие ОСК, по причинам нецелесообразности строительство новых ОСК на территории сельского населенного пункта.

3.2. Место размещения строящихся объектов

село Николаевка

Проектом предполагается строительство четырех КНС на территории с. Николаевка, для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод с расходом Q = 678,0 м3/сут на проектируемые очистные сооружения канализации г. Азов-Сити.

3.3. Обоснование выбора технологии очистки

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод в  Николаевском сельском поселении, проектируются КНС для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод на проектируемые очистные сооружения канализации в Азов-Сити.

4. Предложения по строительству сетевых объектов систем водоотведения

4.1. Цели и задачи нового строительства

Цель:

Повышение уровня обеспечения населения услугами централизованного водоотведения

Задачи:

Строительство новых сетей канализации и канализационных насосных станций в сельском населенном пункте, где в настоящее время предоставление услуг водоотведения отсутствует.

4.2. Строительство канализационных насосных станций

С учетом инженерной подготовки территории для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в рамках программы предусматривается строительство канализационных насосных станций перекачки комплектной поставки из полимерных материалов. Канализационные стоки сатечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) в сатечные коллекторы и/или на проектируемые очистные сооружения канализации.

Современные комплектные КНС представляют собой дульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходим оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер и занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4м заменяет станцию диаметром 12м.

Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости.

Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования сможет подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Всего на территории  Николаевского сельского поселения планируется строительство 4 КНС производительностью 35 - 680 м3/ч.

4.3..Автоматизация работы КНС

Цель:

1. Обеспечение энергоэффективности работы КНС;

2. Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании КНС.

Задачи:

1. Оптимизация технологического процесса и режив работы технологического оборудования КНС;

2. Снижение потребления электроэнергии;

3. Уменьшение количества обслуживающего персонала;

4. Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования КНС.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже КНС предусмотреть:

1. Применение частотного регулирования насосными агрегатами;

2. Установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей арматуры;

3. Установку устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

4. Автоматическое управление насосными станциями с помощью логических программируемых контроллеров.

4.4..Объемы работ по строительству КНС

Объемы работ по строительству КНС в  Николаевском сельском поселении отражены в таблице 3. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений канализации населенных пунктов (приложение 8 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 3.

| № п/п | Сооружения | Комплектность поставки, примечание | Производи-тельность, м3/сут | Стоисть, тыс. руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС №1 | полной заводской готовности | 680,0 | 4275,0 | 2022-2025гг |
| 2 | КНС №2 | полной заводской готовности | 210,0 | 1415,4 | 2022-2025гг |
| 3 | КНС №3 | полной заводской готовности | 445,0 | 3110,2 | 2022-2025гг |
| 4 | КНС №4 | полной заводской готовности | 35,0 | 241,8 | 2022-2025гг |
| ИТОГО: |  |  | 1370,0 | 9042,43 |  |

4.5.. Строительство сетей канализации

Сети сатечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб диаметром 200 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки из полимерных труб диаметром 80-100-150 мм.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж.б. колец с гидроизоляцией.

Всего прокладывается 4,0 км напорных канализационных сетей и 17,0 км сатечных сетей канализации по улицам.

4.6.. Объемы работ по строительству сетей канализации

Объемы работ по строительству сетей канализации в  Николаевском сельском поселении отражены в таблице 4. Расчет стоимости работ выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 4.

| № п/п | Диаметр трубопровода, dу, мм | Материал труб | Назначение, примечание | Протяженность, м | Стоисть, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николаевское |  |  |  |  |  |
| 1 | 200 | пнд | безнапорная канализация | 16961,0 | 81756,50 |
| ИТОГО: |  |  |  | 16961,0 | 81756,50 |
| 2 | 2х150 | пнд | напорная канализация | 3000,0 | 15027,20 |
| 3 | 2х100 | пнд | напорная канализация | 310,0 | 1207,09 |
| 4 | 2х80 | пнд | напорная канализация | 648,0 | 2272,92 |
| ИТОГО: |  |  |  | 3958,0 | 18507,21 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 20919,0 | 100263,71 |

5. Оценка капитальных вложений в строительство объектов систем водоотведения Николаевского сельского поселения

5.1. Объемы инвестиций

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию Николаевского сельского поселения, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоотведения на период 2014-2032гг. составляет 109,31 млн. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2022 г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение территории и сельского поселения, не имеющие в настоящее время централизованного водоотведения, в течение всего периода до 2032 г.

Крупные инвестиции необходимы в обеспечение централизованным водоотведением сельского поселения к 2032 г.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в системе водоотведения  Николаевского сельского поселения в первой половине 21 века.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоотведения на период 2014-2032 составит 109,31 млн. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Необходимые инвестиции в обеспечение централизованным водоотведением сельских поселений составляют 109,31 млн. руб. до 2032 г.

Всего отраслевой схемой водоотведения предусматривается:

- Сооружение 4-х новых канализационных насосных станций;

- Прокладка 17,0 км сатечных сетей канализации для территории сельского населенного пункта в соответствии с Генпланом  Николаевского сельского поселения;

- Прокладка 4,0 км напорных сетей канализации для территории  Николаевского сельского поселения, в соответствии с Генпланом Николаевского сельского поселения.

5.2. График реализации проектов по системе водоотведения

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоотведения на период 2014-2032 гг. составляют 109,31 млн. руб. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения представлены в таблице 5.

Таблица 5. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения, млн. руб

| № п/п | Мероприятия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2032 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых КНС |  |  |  |  | 0,54 | 2,63 | 2,93 | 2,93 | 9,04 |
| 2 | Строительство сетей водоотведения |  | 2,01 | 3,44 | 4,74 | 5,40 | 26,25 | 29,21 | 29,21 | 100,26 |
|  | ИТОГО: | 0,00 | 2,01 | 3,44 | 4,74 | 5,95 | 28,88 | 32,14 | 32,14 | 109,31 |

Глава

Николаевского сельского послания

Щербиновского района                                                                      Н.Г.Сиротенко