ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

от ____________ № ______

Схема водоснабжения И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Николаевского сельского поселения

щербиновского района краснодарского края

НА ПЕРИОД С 2017 года по 2027 год

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 7 |
| 1. Водоснабжение | 8 |
| 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 8 |
| 1.1.1. Система и структура водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны | 8 |
| 1.1.2. Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения | 9 |
| 1.1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 9 |
| 1.1.4. Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения | 9 |
| 1.1.5. Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды | 16 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 16 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 16 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 16 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 17 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 17 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 17 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения | 18 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 19 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 19 |
| 1.3.5. Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 19 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 20 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 16 лет с учетом различных сценариев развития поселения. | 20 |
| 1.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды | 22 |
| 1.3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 23 |
| 1.3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке | 24 |
| 1.3.11. Перспективные балансы водоснабжения | 24 |
| 1.3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений | 25 |
| 1.3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 25 |
| 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 25 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 25 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 26 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 26 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 27 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 27 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения | 28 |
| 1.4.7. Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения | 28 |
| 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 29 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 29 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 29 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 30 |
| 1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 31 |
| 1.7.1. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды | 32 |
| 1.7.2. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 32 |
| 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 32 |
| 2. Водоотведение | 33 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 33 |
| 2.1.1. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 33 |
| 2.1.2. Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 33 |
| 2.1.3. Технологические зоны водоотведения, зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения | 33 |
| 2.1.4. Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 33 |
| 2.1.5. Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 33 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 34 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 34 |
| 2.1.8. Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения | 34 |
| 2.1.9. Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения | 34 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 34 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 34 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | 34 |
| 2.2.3. Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 354 |
| 2.2.4. Ретроспективный анализ за последние 16 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 35 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 35 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 35 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 35 |
| 2.3.2. Структура централизованной системы водоотведения | 35 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 35 |
| 2.3.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 35 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 35 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения | 36 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 36 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 36 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 36 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 36 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 36 |
| 2.4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 36 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 36 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 37 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 37 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 37 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 37 |
| 2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 37 |
| 2.7.1. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод | 37 |
| 2.7.2. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 37 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 38 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2017 по 2027 гг. Николаевского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края разработана на основании:

- генерального плана Николаевского сельского поселения;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Николаевском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – магистральные сети водопровода, разводящие сети водопровода;

– в системе водоотведения – мероприятия не предусматриваются на расчетный срок.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, краевого, муниципального бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения на 2017 – 2027 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик): Администрация  Николаевского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края.

Местонахождение проекта: Россия, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Николаевка.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2017 г. до 2027 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водопроводных сетей и запорной арматуры.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 27 275 тыс. рублей, в том числе:

27 275 тыс. рублей - финансирование мероприятий по водоснабжению;

0,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

- 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

- 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- 4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

Контроль исполнения схемы водоснабжения

Оперативный контроль осуществляет администрация Николаевского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края.

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ                                  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Система и структура водоснабжения и деление территории

на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Николаевского сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В состав муниципального образования Николаевское сельское поселение входит 1 населенный пункт: село Николаевка.

Водоснабжение села Николаевка осуществляется от магистрального водопровода МВ –II – 2 Ейского группового водопровода. ООО «Щербиновский коммунальщик», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций.

В состав основных сооружений Ейского водопровода входят:

- водозабор подземных вод, производительностью – 68,0 тыс. м3/сут.;

- сборные водоводы диаметрами 200÷800мм;

- водопроводные очистные сооружения по приготовлению воды питьевого качества реагентным способом (с использованием ВПК-402 для очистки воды, удаление сероводорода и обеззараживание воды производится с помощью хлора), резервуаров чистой воды 2х250м3 и насосной станции II подъема.

Производительность ЕГВ по состоянию на 1.08.2007г. составляет 55,0 тыс. м3/сут. Качество воды, подаваемой потребителям после очистных сооружений водопровода, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Ейский групповой водопровод имеет развитую сеть магистральных и разводящих водоводов питьевой воды.

Водопроводные сооружения имеют зоны санитарной охраны, водоводы – санитарно-защитные полосы.

Эксплуатация системы ЕГВ находится в ведении ГУП «Кубаньводкомплес».

1.1.2. Территории, не охваченные централизованными системами

водоснабжения

На территории Николаевского сельского поселения территории не охваченной централизованным водоснабжением не имеется.

1.1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны

централизованного и нецентрализованного водоснабжения

и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации № 782 от                  5 сентября 2013 года  применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Николаевское сельское поселение  входит в одну технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети которого эксплуатирует ООО «Щербиновский коммунальщик» Щербиновского района.

1.1.4. Результаты технического обследования централизованных

систем водоснабжения

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Анализ сложившейся ситуации в водоснабжении Николаевского сельского поселения показывает, что на сегодняшний день водозаборные водопроводные системы малых населенных пунктов находятся в состоянии, когда уровень их износа составляет более 80%.

Сведения о существующих источниках водоснабжения

Таблица 1

| № п/п | Существующие мощности тыс. м3/сут (2015г) | Объем разведанных запасов питьевой воды тыс. м3/сут | Баланс производительности и потребления в зоне действия источника | Анализ состояния и функционирования сущ. источника водоснабжения (износ основных фондов систем водоснабжения), % | Качество воды источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ейский групповой водопровод | 55 |  |  | Магистральные сети водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии | Соотв. |
| Ленинградский водозабор | 68 |  |  | 78 | Соотв. |

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Щербиновский район расположен в степной зоне Краснодарского края, в бассейне рек Ея и Ясени и включает в себя 8 муниципальных образований.

Необходимые гидрометеорологические расчеты сделаны согласно действующим нормативным документам Росгидромета и в соответствии с рекомендациями СП 33-101-2003.

Район изысканий расположен на Азово-Кубанской равнине, в центральной части Краснодарского края. По климатическому районированию для строительства относится к району III Б.

С юга и юго-востока территория края окаймлена Кавказскими горами, на западе его границей служат Керченский пролив и Азовское море, на востоке -Ставропольское плато.

Основными климатообразующими факторами степной зоны являются широта местности, циркуляция атмосферы и подстилающая поверхность.

Влияние Кавказского хребта наиболее ярко сказывается на циклонической деятельности, а так же на перемещении и эволюции холодных фронтов и воздушных масс.

Большое влияние на циркуляцию атмосферы и климат края, особенно в холодное время года, оказывает глубокое и теплое Черное море.

Влияние мелководного Азовского моря выражено в значительно меньшей степени. Весной оно играет роль холодильника, задерживается нарастание температуры воздуха на побережье, а осенью наоборот, смягчает похолодания, ослабляет заморозки в прибрежных районах.

Важным фактором, влияющим на климат района, является циркуляция атмосферы. Здесь преобладают массы континентального воздуха умеренных широт. Приходящие извне воздушные массы атлантического, арктического и тропического происхождения, бывают обычно в значительной степени трансформированными и вскоре окончательно перерождаются в континентальный воздух умеренных широт, что и обуславливает умеренно-континентальный климат района.

Открытость района для вторжения холодных и тёплых воздушных масс, а также расположение его на границе между теплыми южными морями и холодным континентом, способствуют установлению зимы мягкой, неустойчивой, с длительными оттепелями и значительными понижениями температур воздуха.

Меридиональный обмен и циклоническая деятельность воздушных масс весной приводит к раннему её наступлению, повышенной влажности, с возвратами холодов, а в начале лета обуславливают заметное увеличение числа гроз и ливневых дождей. Сухую и жаркую погоду летом и устойчивую теплую - осенью обеспечивает ослабление межширотного обмена в июле-августе и вторжение континентального тропического воздуха степей и пустынь. Такую погоду иногда нарушают прорывы западных и южных циклонов сильными ливневыми осадками. Установлению мягкой, неустойчивой, с длительными оттепелями и значительными кратковременными понижениями температур воздуха зимы способствует открытость района для вторжения холодных и теплых воздушных масс.

Географически исследуемый район располагается в области достаточно интенсивного притока солнечной радиации, которая в значительной степени зависит от широты местности, циркуляции атмосферы и особенностей подстилающей поверхности.

В холодную часть года погодные условия южной зоны умеренных широт, куда входит рассматриваемая территория, определяются влиянием отрога азиатского барического максимума. По его юго-западной периферии происходит вынос с востока и юго-востока зимой малоувлажненного и очень холодного, а весной теплого и сухого воздуха.

Теплое полугодие характеризуется преимущественно западно-восточным переносом воздушных масс по периферии полосы высокого давления, что обусловливает устойчиво жаркую погоду.

Нередко такая циркуляция нарушается прорывами западных и южных циклонов, вызывающих зимой обильные осадки и резкие потепления, летом сильные ливни с грозами.

Черное море лежит на пути средиземноморских циклонов, которые, взаимодействуя зимой с теплыми воздушными массами в районе Черного моря, способствуют возникновению новых циклонических возмущений приносящих обильные осадки.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим |  |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен |  |  | не определяется |
| 3 | Цветность | град. | 120 | 13,1 | 20 | 20(35) |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 | < 0,5 | 1,5 | 2,5(3,5) |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 7,6 | 7,7 | 6,0-9,0 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен |  |  |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 0,07 | 0,3 | 2 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,008 | 0,01 | 3 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 1,1 | 2 | 45 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 86 | 100 | 350 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 55 | 65 | 500 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 540 | 550 | 1000(1500) |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0,6 | 0,7 | 7 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | < 0,1 | < 0,1 | 0,3(1) |
| 15 | Окисляесть перманганатная | мгО/дм3 | 15 | 2,4 | 3 | 5 |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен | 7,4 | 7,4 |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 | ― | ― | ― |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | ― | ― | 0,5 |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | ― | ― | 1,2-1,5 |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 | ― |  | 0,1(0,5) |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  | 0,25 |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  |  | 0,001 |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  | 10 |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 0,7 | 30 | не более 50 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 | н/о | н/о | отсутст. |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | н/о | н/о | отсутст. |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 | н/о | н/о | отсутст. |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен | н/о | н/о | отсутст. |
| 31 | Сероводород | мг/дм3 |  | ― | ― | 0,003 |

В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, оценка энергоэффективности подачи воды.

В Николаевском сельском поселении насосные станции отсутствуют.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Водоснабжение с. Николаевка осуществляется от магистрального водопровода МВ –II – 2 Ейского группового водопровода на водопроводные сооружения.

Санитарно-техническое состояние этих существующих водопроводных сооружений остается неудовлетворительным, требуется рент сооружений и сетей, которые могут выполнять специализированные бригада водопроводчиков, укомплектованных специалистами и техникой для обслуживания водопроводов.

В связи с планом улучшения благоустройства существующей застройки села, дальнейшим развитием местной промышленности и увеличением численности населения на расчетный срок, возникает увеличение водопотребления.

Существующие водопроводные сети в основном тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен.

Общая протяженность водопроводных сетей  Николаевского сельского поселения составляет 14,13 км.

в с. Николаевка

- асбестоцементные трубы Ø100-200 – 5,008 км,

- трубы п/эт Ø63 - 110 – 5,79км.

- стальные – Ø219 – 0,9 км.

- чугун – Ø219 – 2,432 км.

Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1963 по 2010год.

Износ водопроводных сетей составляет в среднем 75%.

Существующие водопроводные сети села Николаевского

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Материал труб | Диам., мм | Протяжен-ность, м | Техн.состояние % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть по ул. Первомайская | асбоцемент | Ду 150, Ду 200 | 1220,0 | 60 | 1980 |
| 2 | Водопроводная сеть по ул. Горького | асбоцемент | Ду 150, Ду 200 | 2326,0 | 60 | 1980 |
| 3 | Водопроводная сеть по ул. Ленина | асбоцемент | Ду 100, | 1818,0 | 60 | 1980 |
| 4 | Водопроводная сеть по ул. Жданова | асбоцемент | Ду 100, Ду 200 | 925,0 | 60 | 1980 |
| 5 | Водопроводная сеть по ул. Р.Люксембург | асбоцемент | Ду 100, Ду 200, ПЭ 150 | 738,0 | 60 | 1980 |
| 6 | Водопроводная сеть по ул. К.Либкнехта | асбоцемент | Ду 200 | 497,0 | 60 | 1980 |
| 7 | Водопроводная сеть по ул. Энгельса | ПХВ | 150 | 645,0 | 52 | 1980 |
| 8 | Водопроводная сеть по ул. 2-я Пятилетка | асбоцемент | Ду 100, Ду 150 | 960,0 | 60 | 1980 |
| 9 | Водопроводная сеть по ул. Калинина | ПЭ, асбоцемент | 150, 200 | 250,0 | 60 | 1980 |
| 10 | Водопроводная сеть по ул. К.Маркса | асбоцемент | Ду 200 | 350,0 | 60,0 | 1980 |
| 11 | Водопроводная сеть по пер. Чапаева | асбоцемент | Ду 150, Ду 200 | 150,0 | 60 | 1980 |
| 12 | Водопроводная сеть по ул. Ст.Разина | асбоцемент | Ду 100 | 300,0 | 60 | 1980 |

Д) Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении и анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению  Николаевского сельского поселения является изношенность водопроводных сетей. Стальные и чугунные имеют износ более 50-60%. Асбестоцементные трубы, имеют износ более 60%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери воды в трубопроводах. На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и ухудшению качества воды.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие цели, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что, в первую очередь, связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

Существующие водопроводные сети в основном тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен.

В соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Николаевка, относятся ко II категории по степени обеспеченности подачи воды с элементами системы, относящимися к I категории, используемыми для подачи воды на пожаротушение.

Пропускная способность существующих магистральных трубопроводов и разводящих сетей водоснабжения населенных пунктов  Николаевского сельского поселения частично соответствует фактической водоподаче, частично не соответствует и требует замены на большие диаметры. Тем не менее, при пиковом водопотреблении намечается дефицит водоподачи, наблюдается снижение расчётного нормативного давления.

Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование реально и физически устарело. В селе Николаевка существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

Необходима реконструкция системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию, монтаж устаревшего оборудования, отвечающее энер-госберегающим технологиям.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории Николаевского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

1.1.5. Существующие технические и технологические решения                                              по предотвращению замерзания воды

Территория Николаевского сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем в муниципальном образовании отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом

законном основании  объектами централизованной  системой

водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких

объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории Николаевского сельского поселения все объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности Николаевского сельского поселения Щербиновского района. Эксплуатирует водопроводные сети ООО «Щербиновский коммунальщик» на праве аренды.

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ                   ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» Схемы водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения на период до 2027 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

−	реконструкция и модернизация существующих водопроводных сетей с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

−	замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

−	обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

−	внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития

поселения

Прогноз перспективного водоснабжения рассматривается в зависимости от социально-экономического развития (СЭР) Николаевского сельского поселения. Первый вариант (согласно СЭР) – предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов. Второй вариант носит более оптимистический характер, прогнозируя раскрытие потенциальных возможностей всех секторов экономики, усиление инновационной и инвестиционной составляющей экономического роста.

На основании генерального плана Николаевского сельского поселения, наблюдается тенденция к увеличению численности населения, что приведет к увеличению водопотребления. Ввиду вышеизложенного имеется необходимость к разработке новых систем централизованного водоснабжения, а также всех объектов связанных с перспективным развитием.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной и смешанной малоэтажной застройки на вновь осваиваемых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем.

Застройщики индивидуального жилищного фонда, как правило, используют автономные источники водоснабжения.

Система водоснабжения принимается частично централизованная с хозяйственно-питьевым водопроводом. Пожаротушение предусматривается из пожарных водоемов.

В местах подключения к уличным сетям устанавливается запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться замененными распределительными сетями. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при  её производстве и транспортировке

Баланс водопотребления питьевой воды за 2016 год представлен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Подъем воды, всего | тыс. куб. м. | 99,8 |
| Собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,00 |
| Полезный отпуск | тыс. куб. м. | 99,8 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 52,7 |
| - население | тыс. куб. м. | 50,1 |
| - бюджетные организации | тыс. куб. м. | 2,6 |
| - прочие потребители | тыс. куб. м. | 0 |
| Потери | тыс. куб. м. / % | 47,1/49,9 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой,

технической  воды по технологическим зонам водоснабжения

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование технологической зоны | Наименование сельского поселения | Фактическое потребление за 2015 год |
| --- | --- | --- |
| ООО «Щербиновский коммунальщик» | Николаевское | 99,8тыс. м3/год |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды

поселения

Таблица 6

| Наименование | Существующее (фактическое) водопотребление,тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 50,1 |
| Собственные нужды | 0,00 |
| Образовательные учреждения (школа) | 0,7 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 1,0 |
| Учреждения административные | 0,9 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 0 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 56,1 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей,             питьевой, технической  воды исходя из статистических и расчетных данных  и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2015 год составило 50100,0м3/год. Техническая вода населением не потребляется.

Таблица 7

| N п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека, | 160,0 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1 | Холодной воды | 160,0 |
| 1.2 | Горячей воды | 0,00 |

Действующий норматив удельного водопотребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах определен Региональной энергетической комиссией – департамент цен и тарифов Краснодарского края.

1.3.5. Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической  воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Николаевском сельском поселении разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Николаевского сельского поселения»

Основными целями Программы являются:

- переход сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

системы водоснабжения поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Николаевского сельского поселения и изменения численности населения на период до 2027 года. Прогноз основан на данных Генерального плана Николаевского сельского поселения.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий 200 л/сутки на 1 человека.

На расчетный срок общее потребление воды составит 269,6м3/сутки.  Дебит всех водозаборов 1000 м3/сутки.     В связи с этим к 2027 году будет наблюдаться резерв 530,4 м3/сутки.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой,

технической воды на срок не менее 16 лет с учетом различных

сценариев развития поселения

Расчет водопотребления выполнен с учетом его проектного увеличения к 2027 г. на 231,0м3/ сутки. Процент потерь воды от отпуска в сеть к окончанию 2025 года планируется снизить на 23,9 % вследствие уменьшения количества утечек воды за счет реконструкции и ремонта водопроводных сетей и увеличения сбора с населения и юридических лиц оплаты за потребленную воду.

Прогнозный баланс водопотребления на период с 2017 года по 2027 год приведен в таблице 8 при II варианте развития поселения. При I варианте показатели останутся на уровне баланса 2015 года.

Прогнозируемый баланс потребления питьевой, горячей, технической воды с 2017г. по 2027г

Таблица 8

|  | 2015 (Базовый год) | Объем воды, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| Подъем воды, всего | 99,8 | 99,8 | 99,6 | 100 | 100,2 | 100,9 | 100,9 | 102 | 102 | 102 | 102,3 | 102,3 |
| Принято со стороны | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого подъем и покупная вода | 99,8 | 99,8 | 99,6 | 100 | 100,2 | 100,9 | 100,9 | 102 | 102 | 102 | 102,3 | 102,3 |
| Потери | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 37,1 | 36,1 | 32,6 | 31,4 | 30,5 | 28,6 | 28,1 | 27,4 | 26,5 |
| Реализация услуг, в т.ч. | 52,7 | 52,7 | 52,5 | 62,9 | 63,3 | 67,3 | 67,5 | 71,5 | 73,4 | 73,9 | 74,9 | 75,8 |
| -население | 50,1 | 50,1 | 49,9 | 60 | 60,7 | 64,7 | 64,9 | 68,9 | 70,7 | 71,3 | 72,3 | 73,2 |
| -бюджетные организации | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| -прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической  воды

Фактическое и ожидаемое потребление воды

Таблица 9

|  | Потребление воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 99,8 | 0,160 | 0,278 | 102,3 | 0,2 | 0,35 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В связи с улучшением уровня жизни населения, реализация воды увеличится в 0,6 раза.  При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой,

технической воды абонентами

Оценка расходов питьевой воды Николаевского сельского поселения.

Таблица 10

| Наименование | 2015 (Базовый год) | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 89,7 | 95,8 | 102,1 | 107,1 | 113,9 | 119,1 | 125,1 | 131,2 | 137,4 | 143,4 | 150,1 | 152,5 |
| Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Образовательные учреждения | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Учреждения административные | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировки | 86,1 | 80,0 | 74,0 | 68,0 | 62,0 | 56,0 | 50,0 | 44,0 | 38,0 | 32,0 | 28,9 | 26,8 |
| Итого: | 175,8 | 175,8 | 176,1 | 175,1 | 177,9 | 175,9 | 179,1 | 179,2 | 178,4 | 176,4 | 179,0 | 179,3 |

Водоснабжение по населению рассчитано исходя из прогноза динамики роста численности населения Николаевского сельского поселения и перспективного подключения абонентов к системе  централизованного водоснабжения.

1.3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической  воды при её транспортировке

За 2015 год потери воды составили 49,9% - 47 100м3/год.  При выполнении всех мероприятий по замене водопровода, на расчетный срок потери будут равны 26% от общей реализации воды и будут составлять 26 500 м3/год.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

1.3.11.  Перспективные балансы водоснабжения

В  Николаевском сельском поселении прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

- приростом численности населения;

- подключением новых потребителей к централизованному водоснабжению.

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Николаевского сельского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 200 л/сутки/чел.

Перспективный  баланс водопотребления питьевой воды Николаевского сельского поселения

Таблица 11

| № п/п | Наименование потребителей | 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Кол-во потребителей, чел | Водопотребление, всего м3/сут |
| НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Население | 190 | 1418 | 269,6 |
| 2 | Бюджетные организации |  |  | 2,6 |
| 3 | Прочие организации |  |  | 14,7 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 5 | 1418 | 7,9 |
| 5 | Потери (% от всего потребления) | 26 |  | 55,8 |
|  | Итого: |  |  | 350,1 |

1.3.12.  Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Таблица 12

| Показатели | 2027 г. |  |  | Треб. мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 102,3 | 75,8 | 26,5 | 110 | 0,00 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.13  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года                     N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" для централизованных систем водоснабжения Николаевского сельского поселения, гарантирующей организацией определен ООО «Щербиновский коммунальщик».

1.4.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения

Таблица 13

| № п/п | Виды работ | материал | диаметр | протяженность | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети: водоводы |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопроводная сеть по ул. Первомайская | асбоцемент | Ду 200 | 1220,0 | 2018-2019 |
| 1.2 | Водопроводная сеть по ул. Горького | асбоцемент | Ду 200 | 2326,0 | 2020-2021 |
| 1.3 | Водопроводная сеть по ул. Ленина | асбоцемент | Ду 100, | 1818,0 | 2022-2023 |
| 1.4 | Водопроводная сеть по ул. Жданова | асбоцемент | Ду 100, | 925,0 | 2024 |
| 1.5 | Водопроводная сеть по ул. Р.Люксембург | асбоцемент | Ду 100, | 738,0 | 2024 |
| 1.6 | Водопроводная сеть по ул. К.Либкнехта | асбоцемент | Ду 200 | 497,0 | 2025 |
| 1.7 | Водопроводная сеть по ул. Энгельса | ПХВ | 150 | 645,0 | 2025 |
| 1.8 | Водопроводная сеть по ул. 2-я Пятилетка | асбоцемент | Ду 100, | 960,0 | 2025 |
| 1.9 | Водопроводная сеть по ул. Калинина | ПЭ, асбоцемент | Ду 150, | 250,0 | 2026 |
| 1.10 | Водопроводная сеть по ул. К.Маркса | асбоцемент | Ду 200 | 350,0 | 2026 |
| 1.11 | Водопроводная сеть по пер. Чапаева | асбоцемент | Ду 200 | 150,0 | 2027 |
| 1.12 | Водопроводная сеть по ул. Ст.Разина | асбоцемент | Ду 100 | 300,0 | 2027 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики

источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных

схемой водоснабжения

Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении Николаевского сельского поселения  являются - высокий износ водопроводной сети, водонапорных башен.

С целью поддержания  водопроводной сети в надлежащем  состоянии  и обеспечения населения  питьевой водой  необходимого качества и в необходимом объеме в рассматриваемом периоде до 2027 года в Николаевского сельском поселении запланирована замена  водопроводной сети.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к

выводу из эксплуатации объектах водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.
В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
          1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству.

В Николаевском сельском поселении не планируется строительство объектов водоснабжения.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

1) Реконструкция разводящей водопроводной сети, протяженностью 10100 км:

При замене водопроводной сети необходимо ссылаться на  гидравлический расчет, для определения диаметра трубопровода по пропускной способности.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации             и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации,               осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами ООО «Щербиновский коммунальщик».

Системы управления режимами водоснабжения на территории Николаевского сельского поселения отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений                        приборами учета и их применении при осуществлении расчетов                                   за потребленную воду

У 100% абонентов ООО «Щербиновский коммунальщик» по Николаевскому сельскому поселению установлены приборы учета водопотребления.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов                             по территории поселения

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми из полиэтиленовых труб диаметром 100-225 мм с колодцами с запорной арматурой. Глубина заложения сетей – 0,8 до верха трубы.

Маршрут прохождения реконструированных водопроводов будет пролегать в трассе действующего водопровода.

1.4.7. Карты существующего и планируемого размещения                          объектов централизованных систем горячего и холодного  водоснабжения

Схема водоснабжения Николаевского сельского поселения представлена в Приложении № 1.

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО                    СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ                         ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Николаевского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан. С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду. В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, очистка промывных вод после промывки фильтров позволит предприятию снизить нагрузки на сооружения, затраты на собственные нужды и, тем самым, снизить объем забора воды из поверхностного водоисточника. Соответственно, произойдет уменьшение платы предприятия за водопользование в соответствии с заключенными договорами водопользования.

Реализация мероприятий по реконструкции системы повторного водоснабжения позволит также исключить сброс водопроводного осадка в водный объект, что также благоприятно скажется на состоянии водного объекта.

1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На территории Николаевского сельского поселения  система водоподготовки отсутствует.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно:

- Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

- Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства;

- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации;

- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены ниже:

27 275 тыс. рублей - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов.

1.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ       СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей.

Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения

Таблица 15

| № nn | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год | Целевой год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качество воды |  |  |  |
| 1.1 | Соответствие качества холодной воды установленным требованиям | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Соответствие качества горячей воды установленным требованиям | % | 0 | 0 |
| 2. | Надежность и бесперебойность водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывность водоснабжения | ч/сут | 24 | 24 |
| 2.2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 2 | 1 |
| 2.3 | Доля сетей нуждающихся в замене | % | 85 | 0 |
| 3. | Качество обслуживания абонентов |  |  |  |
| 3.1 | Охват населения централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 |
| 3.2 | Обеспеченность потребителей прибо- рами учета воды |  | 70 | 100 |
| 3.2.1. | Николаевское с/п | % | 100 | 100 |
| 4. | Эффективность использования ресурсов |  |  |  |
| 4.1 | Удельное водопотребление: |  |  |  |
| 4.1.1 | Население | л/чел/сут | 160 | 240 |
| 4.2 | Уровень потерь воды | % | 49,9 | 26 |

1.7.1. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

27 275 тыс. рублей – замена и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, необходимо:

- для исключения повторного загрязнения воды;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

- для снижения потерь в водопроводных сетях.

1.7.2.  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ              ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ          ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Николаевского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ                               ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1.1. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Николаевского сельского поселения  и деление территории на эксплуатационные зоны

В Николаевском сельском поселении отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на очистные сооружения канализации.

Выгребные ямы зачастую проржавели и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.1.3. Технологические зоны водоотведения.  Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.1.4. Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.1.5. Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.1.6. Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.1.7. Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему          водоотведения на окружающую среду

Отсутствие канализационной сети у населения в муниципальном образовании, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.

Так же существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

2.1.8. Территории муниципального образования, не охваченные                   централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.1.9. Существующие технические и технологические  проблемы системы              водоотведения поселения

1. Отсутствие централизованной системы водоотведения в Николаевском сельском поселении.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему  водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.2.2. Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам не установлен.

2.2.3. Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета            принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении              коммерческих расчетов

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.2.4. Ретроспективный анализ  за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  поселения, с учётом различных сценариев

В связи с недостаточным финансированием, а также с малым количеством абонентов в Николаевском сельском поселении строительство новой системы водоотведения не планируется. На расчетный срок необходима реконструкция выгребных ям местных жителей.

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в   централизованную систему водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует и на расчетный срок строительство объектов и сооружений канализации не предусмотрено.

2.3.2. Структура централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по                 технологическим зонам  сооружений водоотведения с разбивкой по годам

На расчетный срок строительство системы водоотведения не предусмотрено.

2.3.4. Анализ гидравлических режимов  и режимов работы элементов                 централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.3.5.   Анализ резервов производственных мощностей очистных               сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их           действия

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И     МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ    ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

На расчетный срок строительство развитие централизованной системы водоотведения не предусмотрено.

2.4.2. Перечень основных  мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой  по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Мероприятия по реализации схемы водоснабжения и водоотведения не предусмотрено.

2.4.3. Технические обоснования  основных  мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия по реализации схемы водоснабжения и водоотведения не предусмотрено.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения

На расчетный срок в Николаевском сельском поселении строительство новых объектов системы водоотведения, реконструкция и вывод из эксплуатации объектов  не планируется.

2.4.5. Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.4.7. Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО                                                                                                                                                    СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ                                  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,               подземные водные объекты и на водозаборные площади

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ  В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На расчетный срок в Николаевском сельском поселении строительство новых объектов системы водоотведения и реконструкция  не планируется.

2.7.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На расчетный срок в Николаевском сельском поселении развитие централизованной системы водоснабжения не предусмотрено.

2.7.1. Соотношение цены  реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества очистки сточных вод

На расчетный срок в Николаевском сельском поселении развитие централизованной системы водоснабжения не предусмотрено.

2.7.2. Иные показатели, установленные федеральным органом               исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки                государственной политики и нормативно-правовому регулированию                      в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ                   ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ     ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Централизованная система водоотведения в Николаевском сельском поселении отсутствует.

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района                                                                           Н.Г. Сиротенко